ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики фильтров-поглотителей)
     
 
Закупаемый товар: фильтр-поглотитель.
Количество: _____ шт.
Контроль качества и приемка фильтров-поглотителей должна быть осуществлена военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).
 
1. I. Функциональные характеристики
Фильтры-поглотители должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов.
Фильтры-поглотители должен обеспечивать возможность монтажа в фильтровентиляционные системы, имеющие собственный вентилятор подачи воздуха, с помощью комплекта монтажных деталей.
 
1. II. Технические характеристики 
	Значение характеристики
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Единица измерения (ОКЕИ)

	Масса фильтра-поглотителя
	---
	не более 70,0
	---
	килограмм

	Номинальный объемный расход воздуха через фильтр-поглотитель
	не менее 300
	---
	---
	кубический метр в час

	Сопротивление фильтра-поглотителя постоянному потоку воздуха
	---
	не более 85,0
	---
	миллиметр водяного столба

	Степень негерметичности (коэффициент подсоса) фильтра-поглотителя
	---
	не более 0,1
	---
	процент


 
III. Эксплуатационные характеристики
Фильтр-поглотитель должен представлять собой металлический кожух цилиндрической формы с крышкой и дном. Фильтр-поглотитель должен иметь три отверстия: боковое и два торцевых, которые закрываются заглушками с прокладками. Внутри барабана между торцевыми отверстиями должен находиться перфорированный стакан, вокруг которого размещён противоаэрозольный фильтр, а между двумя цилиндрическими сетками - поглотитель (активный уголь). Противоаэрозольный фильтр должен очищать воздух от радиоактивной пыли, дыма и бактериальных аэрозолей, а поглотитель - от паров отравляющих веществ.
Фильтр-поглотители должны обеспечивать возможность монтажа в установки производительностью 900 м3/час (1:3).
 
1. IV. Требования к маркировке.
С целью предотвращения поставки контрафактной или фальсифицированной продукции и распознания подлинности поставленной продукции, на фильтр-поглотитель должна быть нанесена отличительная маркировка:
· на верхней части, методом выпуклой выштамповки, должны быть нанесены две последние цифры года производства и шифр предприятия изготовителя;
· на корпусе должно быть нанесены: шифр предприятия-изготовителя; наименование изделия; месяц и год изготовления; номер партии; масса изделия (килограмм); номер изделия в партии; логотип предприятия-изготовителя (методом выпуклой выштамповки); год выпуска (две последние цифры года методом выпуклой выштамповки); надпись «выход воздуха» (нанесена трафаретной краской).
 
1. V. Требования к упаковке.
Фильтры-поглотители должны поставляться в упаковке предприятия-изготовителя – деревянные ящики по 1 (одному) фильтр-поглотителю в каждом.
Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
 
1. VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.
Поставляемые фильтры-поглотители должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Фильтры-поглотители должны быть изготовлены не ранее 2016 года.
Гарантийный срок хранения фильтров-поглотителей со дня приемки отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя должен быть:
· не менее 10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя;
· не менее 8 лет – при консервации (без продувки) в смонтированном виде в пределах гарантийного срока хранения;
· не менее 5 лет – при не боевой эксплуатации (при периодической продувке чистым воздухом с суммарным временем 100 часов в год) в пределах гарантийного срока хранения.
Партия фильтров-поглотителей должна сопровождаться следующими документами:
1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на партию.
2. Паспорт на партию фильтров-поглотителей с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждый фильтр-поглотитель.
3. Сертификатом соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтров-поглотителей.
 
Дополнительная информация.
Для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

