ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики предфильтров)
     

Закупаемый товар: предфильтр.
Количество: _____ шт.
Контроль качества и приемка предфильтров должна быть осуществлена военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).
 
1. I. Функциональные характеристики
Предфильтры должны быть предназначены для очистки воздуха от грубодисперсных частиц, пыли и дыма.
Предфильтр должен обеспечивать возможность замены фильтр-пакета.
 
1. II. Технические характеристики 
	Значение характеристики
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Единица измерения (ОКЕИ)

	Масса предфильтра
	---
	не более 75,0
	---
	килограмм

	Номинальный объемный расход воздуха через предфильтр
	не менее 1000
	---
	---
	кубический метр в час

	Сопротивление предфильтра постоянному потоку воздуха
	---
	не более 25,0
	---
	миллиметр водяного столба

	Степень негерметичности (коэффициент подсоса) предфильтра
	---
	не более 1,0
	---
	процент


 
III. Эксплуатационные характеристики
Предфильтр должен представлять собой металлический корпус с крышкой, в котором должен размещаться фильтр-пакет прямоугольной формы. Корпус должен иметь фасонный фланец с наклеенной резиновой прокладкой, в которой болтами и планками должен поджиматься фильтр-пакет. Корпус должен иметь откидную крышку, которая должна быть предназначена для установки и смены фильтр-пакета. Герметизация крышки предфильтра с корпусом должна достигаться за счет сжатия резиновой прокладки при ее поджиме откидными болтами. Для входа и выхода воздуха корпус должен иметь диффузоры с фланцами, с помощью которых подсоединяется к системе вентиляции объекта.
Фильтр-пакет должен состоять из четырех кассет, соединенных между собой при помощи винтов и гаек.
Предфильтр должен обеспечивать эффективную очистку воздуха, как на линии нагнетания, так и на линии разряжения.
 
1. IV. Требования к маркировке.
С целью предотвращения поставки контрафактной или фальсифицированной продукции и распознания подлинности поставленной продукции, на крышке предфильтра должна быть закреплена табличка с отличительной маркировкой, содержащей:
· наименование предфильтра;
· номер партии;
· порядковый номер предфильтра;
· шифр предприятия-изготовителя;
· дата изготовления (месяц и год);
 
1. V. Требования к упаковке.
Предфильтры должны поставляться в упаковке предприятия-изготовителя – деревянные ящики по 1 (одному) предфильтру в каждом.
Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
 
1. VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.
Поставляемые предфильтры должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Предфильтры должны быть изготовлены не ранее 2016 года.
Гарантийный срок хранения предфильтров со дня приемки отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя должен быть не менее 10 лет.
Партия предфильтров должна сопровождаться следующими документами:
1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на партию.
2. Паспорт на партию предфильтров с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждый предфильтр.
3. Сертификатом соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых предфильтров.
 
Дополнительная информация.
Для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

