Техническое задание для подготовки проведения конкурса
Регенеративный патрон РП-100 предназначен для использования в фильтровентиляционных системах объектов гражданской обороны в качестве поглотителя двуокиси углерода (СО2) из воздуха помещений объектов при температуре от 18 до 35 оС и относительной влажности от 30% до 95%.
Включение патрона в работу производится по достижению в воздухе помещения объекта концентрации двуокиси углерода более 2%. Регенеративный патрон РП-100 предназначен для разовой эксплуатации Многократная эксплуатация не допускается.
Требования к качеству
Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2016 г. При поставке продукция сопровождается:
- паспортом ЦРКЯ 02721.00.00 ПС на 1 изделие,
- паспортом на партию изделий с подписью руководителя и начальника ОТК предприятия – изготовителя.
- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической защиты (класс 1040).
- Письмо от производителя с гарантией поставки в адрес получателя
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения 7,5 лет со дня приемки ОТК, в том числе не более 1,5 лет – в таре предприятия-изготовителя до монтажа в фильтровентиляционную установку.
Технические характеристики
- расход воздуха, проходящего через патрон – 100 м3/ч;
- сопротивление постоянному потоку воздуха 100 м3/ч – не более 27 мм. вод. ст.;
- масса нетто – не более 92 кг,
- масса брутто – не более 114 кг;
- габаритные размеры патрона - 590х500х545 мм;
- габаритные размеры упаковки (деревянная обрешетка) – 640х630х560 мм;
- площадь размещения регенеративной установки из патронов РП-100 – 0,4 м;
- площадь обслуживания регенеративной установки из патронов РП-100 - 0,7 м2.
Требования к маркировке
а) на корпусе:
- наименование патрона (РП-100);
- шифр завода-изготовителя («90»);
- дата изготовления (месяц и год);
- № партии;
- № изделия;
- сопротивление (мм вод.ст.);
- «вход воздуха» (симметрично у патрубка входа воздуха);
б) на крышке:
- «выход воздуха» (симметрично у патрубка выхода воздуха).
Маркировка даты выпуска и шифра завода-изготовителя выполнена методом штамповки. Остальная маркировка выполнена темной краской, контрастной цвету покрытия патрона.
Комплектность поставки
- Регенеративный патрон РП-100 – 1 шт.,
- паспорт-формуляр на изделие – 1 шт.,
- ящик для упаковки – 1 шт.
Конструктивные требования
Регенеративный патрон РП-100 представляет собой металлический кожух цилиндрической формы, окрашенный эмалью светло-зеленого цвета, с крышкой и дном. На корпусе имеется отверстие для входа воздуха, на крышке – отверстие для выхода воздуха, на дне – отверстие для прохода очищенного воздуха от других патронов, в случае если в фильтровентиляционной системе предусмотрен монтаж двух или трех патронов. Отверстия закрываются заглушками с прокладками.
Упаковка
Заводская упаковка – деревянные ящики по 1 (одной) шт. в каждом.

